#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запись ГИПа о соответствии проекта | 3 |
| 2 | Основные сведения о проектной организации | 4 |
| 3 | Свидетельство № П- 014(4)-25032011 от 25 марта 2011г. | 5 |
| 4 | Письмо – заказ на проектирование №66/01-15 от 27.02.2014 | 9 |
| 5 | Задание на проектирование | 10 |
| 6 | Исходные данные | 11 |
| 7 | Пояснительная записка | 34 |
|  | I. Введение | 35 |
|  | II. Схема теплоснабжения | 37 |
|  | III. Обосновывающие материалы | 44 |
|  | Расчет сметной стоимости | 55 |
| 8 | Графическое приложение | 68 |
| Лист 1 | - Зоны централизованного теплоснабжения | 69 |
| Лист 2 | - Схема тепловых сетей п. Иванищи. Существующее положение | 70 |
| Лист 3 | - Схема тепловых сетей п. Иванищи. Проектное предолжение | 71 |

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpo.elcom.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Лицензия (кем выдана, срок) | Свидетельство № П-014(4)-25032011 от 25.03.2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |
| Функции по лицензии, основные виды работ | Градостроительная документация. Выполнение геодезических изысканий. Выполнение проектных работ. Инжиниринговые услуги. |

Подпись руководителя  __________________________ Н.Е. Волков

м.п.

Запись главного инженера проекта
о соответствии проектной документации нормам и правилам
и о праве собственности на проектную документацию

Проектная документация на разработку схемы теплоснабжения МО п.Иванищи  выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надёжность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Настоящая проектная документация является интеллектуальной собственностью ГУП «Владимиргражданпроект» и без его письменного согласия не подлежит передаче третьим лицам в авторском варианте или воспроизведенным в любой форме и любым способом, полностью или частично. Права ГУП «Владимиргражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторских и патентных правах.

Главный инженер проекта	П.Н. Скосырев

30 апреля 2014 г.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО п.Иванищи Владимирской обл. разработана на основании заказа и задания на проектирование.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения для населенного пункта, имеющего централизованное теплоснабжение.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Территория сельского поселения расположена в МО п.Иванищи Владимирской области.

Территория холмистая, пересеченная овражно-балочной сетью.

Почвы преимущественно песчаного и супесчаного типов.

Климат умеренно-континентальный. Средняя многолетняя температура трёх зимних месяцев – 10,3 0С, последний снег выпадает в апреле. Первое ослабление холодов происходит в конце февраля.

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет +36 ÷ +39оС, абсолютный минимум - на январь и составляет -43 ÷ -46 оС. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,7 ÷ +3,8 оС.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 40-55см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

. Среднегодовое количество осадков составляет 550-662 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающие ветры в течение года – юго-западные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек. максимальная скорость ветра 20 м/сек. Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Численность населения по данным на 2009 г . составляла 2154 человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. В поселке расположены общественные здания.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам поселка Иванищи, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
|  | - жилищный фонд | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 685300 | 685300 | 685300 |
|  | - жилищный фонд* | 685300 | 685300 | 685300 |

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г | На расчетный срок до 2027г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,84(0,73) | 0,84(0,73) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,8(0,7) | 0,8(0,7) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,04(0,03) | 0,04(0,03) |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в нижеследующих таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2027г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 27,3 | 27,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,153 | 0,153 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 783,2 | 783,2 |

Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная подлежит реконструкции, в связи с необходимостью увеличения мощности оборудования.

На первую очередь предусматривается замена 1 котла ACV Compact CA-300 на котел ACV Compact CA-400. Мощность котельной при этом составит 0,74 Гкал/ч, что соответствует требуемой мощности.

На расчетный срок предусматривается замена второго котла ACV Compact CA-300 на котел ACV Compact CA-400. Мощность котельной при этом составит 0,88 Гкал/ч.

В исключительных случаях в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона РФ от27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» при ненадлежащем теплоснабжении многоквартирного дома, возможен переход на индивидуальные квартирные источники теплоснабжения, перечень которых определяется в пункте 44 Правил подключения к системам  теплоснабжения утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.04.2012 №307.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Протяженность тепловых сетей  составляет 1900 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети подлежат реконструкции на расчетный срок.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №4 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø159 | 600 |
|  | Ø108 | 394 |
|  | Ø76 | 407 |
|  | Ø57 | 393 |
|  | Ø48 | 91 |
|  | Ø20 | 15 |
| Итого: | 1900 |

Таблица №5 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø133 | 112 |
|  | Ø108 | 200 |
|  | Ø102 | 529 |
|  | Ø189 | 262 |
|  | Ø76 | 182 |
|  | Ø57 | 393 |
|  | Ø40 | 57 |
|  | Ø32 | 165 |
| Итого | 1900 |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед.Изм. | Расчетный срок2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - жилой фонд | Пр.газ | м3/ч | 95,2 |
| 2 | Итого | м3/ч | 95,2 |
| Годовой расход топлива |
|  | - жилой фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 238,213 |
| 2 | Итого | тыс.м3 | 238,213 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Расчетный срок(2027г) | в т.ч. первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 7582,88 | 312,76 |
|  | в том числе строительно- монтажных работ | 6028,44 | 106,99 |
|  | - в ценах 1кв. 2013 г. | 45775,10 | 1412,24 |
|  | в том числе строительно- монтажных работ | 39183,79 | 695,41 |

Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», раздел - расчет сметной стоимости.

8.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В качестве теплоснабжающих организаций в связи с сложившимися условиями обеспечения потребителей теплом предлагается установить МП «Коммунальщик».

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая нагрузка в поселке распределяется в соответствии со сложившейся схемой теплоснабжения.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

10.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По данным представленным заказчиком, в поселке бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение населения, значимых социальных объектов, организаций

п. Иванищи осуществляется от газовой котельной.

Котельная находится на балансе МП «Коммунальщик»пос. Иванищи.

Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует.

Частный сектор снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома.

1.2. Источники тепловой энергии

В котельной установлено 2 котла ACV Compact CA-300. Установленная мощность 1 котла составляет 0,3 Гкал/час. Котлы работают на природном газе.  Котлы введены в эксплуатацию в 2004 году.

Подключение к тепловым сетям зависимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Учет отпущенного тепла ведется расчетным способом.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источника осуществляется автоматически по температуре наружного воздуха.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Информации о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии нет.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1900 м в двухтрубном исчислении.

Тепловые сети эксплуатируются с 1986 года. Процент износа тепловых сетей составляет 100%.

Теплоизоляцией тепловых сетей служит стеклохолст.Гидроизоляцией- рубероид. Защита от превышения давления отсутствует.

Приборы учета у потребителей отсутствуют.

За последние 5 лет аварий на теплотрассе не было.

Бесхозных тепловых сетей по данным заказчика нет.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная  снабжает теплом жилые здания, расположенные по ул. Фрунзе, ул. Первомайская и ул. Южная.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных Заказчиком.

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в следующей таблице

Таблица №8

| № п/п | Наименование | на отопление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе |  |
|  | - жилые дома* | 685300 |

*В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №9

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,69(0,6) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,8(0,7) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | -0,11(-0,1) |

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №10

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 27,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,153 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 783,2 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В настоящий момент топливом для котельной служит природный газ с Qнр= 8000 ккал/м3,

Резервное топливо на источнике тепла не предусмотрено.

1.9. Надежность теплоснабжения

В 2014 году были произведены режимно- наладочные испытания водогрейных котлов  ACV Compact CA-300.

Согласно техническому отчету по режимно-наладочным испытаниям двух водогрейных котлов  ACV Compact CA-300, в котельной МП «Коммунальщик» были сделаны выводы:

Котел ACV Compact CA-300. №;1

- при нагрузке 36,2% КПД котла составляет 91,92%

- при нагрузке 90,4% КПД котла составляет 92,65%

Котел работает устойчиво.

Котел ACV Compact CA-300. №;2

- при нагрузке 45,2% КПД котла составляет 92,44%

- 99,5% КПД котла составляет 92,48%

Котел работает устойчиво.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Данные по технико-экономическим показателям теплоснабжающих и теплосетевых организаций отсутствуют.

1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения

По данным на 2012 год стоимость 1 Гкал отпускаемого тепла составляет 1111,71 рублей с учетом НДС.

Данные за предыдущие года приведены в таблице.

| Год | 2008 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 790,45 | 1008,84 | 1008,84 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в     системе теплоснабжения

Большой процент потерь тепла в связи с высокой степенью износа тепловых сетей.

При температуре окружающей среды ниже -20оС  температура теплоносителя не соответствует температурным графикам.

Отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

Информация о предписании надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствует.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Генпланом развитие секционной застройки не предусматривается.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по поселку приведены в ниже следующей таблице

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
|  | - жилищный фонд | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 685300 | 685300 | 685300 |
|  | - жилищный фонд* | 685300 | 685300 | 685300 |

*В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника

3.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как численность населения п. Иванищи менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующей котельной в связи с недостаточной мощностью котельного оборудования.

Часовая производительность котельной на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №12

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок-2027 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,69(0,6) | 0,84(0,73) | 0,84(0,73) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) | 0,8(0,7) | 0,8(0,7) | 0,8(0,7) |

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015г. | Расчетный срок-2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 783,2 | 783,2 | 783,2 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная подлежит реконструкции, в связи с необходимостью увеличения мощности оборудования.

На первую очередь предусматривается замена 1 котла ACV Compact CA-300 на котел ACV Compact CA-400. Мощность котельной при этом составит 0,74 Гкал/ч, что соответствует требуемой мощности.

На расчетный срок предусматривается замена второго котла ACV Compact CA-300 на котел ACV Compact CA-400. Мощность котельной при этом составит 0,88 Гкал/ч.

Ниже приведена таблица с объемами работ по реконструкции котельных

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| Первая очередь |
| 1 | Котел ACV Compact CA-300 | 1 |
| Расчетный срок |
| 1 | Котел ACV Compact CA-300 | 1 |
| 2 | Вспомогательное оборудование котельной теплопроизводительностью 0,6 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| Первая очередь |
| 1 | Котел Котел ACV Compact CA-400 | 1 |
| Расчетный срок |
| 1 | Котел Котел ACV Compact CA-400 | 1 |
| 2 | Вспомогательное оборудование котельной теплопроизводительностью 0,88 Гкал/час |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в  исключительных случаях при ненадлежащем теплоснабжении многоквартирного дома, возможен переход на индивидуальные квартирные источники теплоснабжения, перечень которых определяется в пункте 44 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.04.2012 №307.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

По данным заказчика протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1900 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети подлежат реконструкции на расчетный срок.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №15 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø159 | 600 |
|  | Ø108 | 394 |
|  | Ø76 | 407 |
|  | Ø57 | 393 |
|  | Ø48 | 91 |
|  | Ø20 | 15 |
| Итого: | 1900 |

Таблица №16 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø133 | 112 |
|  | Ø108 | 200 |
|  | Ø102 | 529 |
|  | Ø189 | 262 |
|  | Ø76 | 182 |
|  | Ø57 | 393 |
|  | Ø40 | 57 |
|  | Ø32 | 165 |
| Итого | 1900 |

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При сохранении централизованной системы теплоснабжения котельная подлежит реконструкции на расчетный срок. Часовой расход топлива при n=90% и Qнр= 8000 ккал/м3 составит.

В== 95,2 м3/ч

Годовой расход тепла на отопление составит

Qо год = Qо х24х213= x24х213= 1715,2 Гкал/ч

Годовой расход природного газа составит

Внтгод = =  = 238213 м3

Таблица №17

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед.Изм. | Расчетный срок2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - жилой фонд | Пр.газ | м3/ч | 95,2 |
| 2 | Итого | м3/ч | 95,2 |
| Годовой расход топлива |
|  | - жилой фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 238,213 |
| 2 | Итого | тыс.м3 | 238,213 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица №18

| № п/п | Наименование | Расчетный срок(2027г) | в т.ч. первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 7582,88 | 312,76 |
|  | в том числе строительно- монтажных работ | 6028,44 | 106,99 |
|  | - в ценах 1кв. 2013 г. | 45775,10 | 1412,24 |
|  | в том числе строительно- монтажных работ | 39183,79 | 695,41 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральной котельной, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

11.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В качестве теплоснабжающих организаций в связи с сложившимися условиями обеспечения потребителей теплом предлагается установить МП «Коммунальщик».

12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая нагрузка в поселке распределяется в соответствии со сложившейся схемой теплоснабжения.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

13.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

По данным представленным заказчиком, в поселке бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ